## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 134 | Consum energètic (hardware només) | 32884.1736 | 164420.8682
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 180.5 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 74932.6261 | 374663.1302
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 60 | Cost mirror | 159952.896 | 799764.48
Diners Totals | 10000000 | Cost backup | 607651.2 | 3038256
Diners gastats | 7500000 | Cost Bandwidth provider | 1058.4 | 5292
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de disc, mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 7500000
GB a emmagatzemar | 227580 | SAN | 0
Dies entre 2 backups | 10 | Sistema emmagatzematge | 55720
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 4382396.478
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | Capex a 5 anys, total | 7555720
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 11938116.48
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | -1938116.478
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 3
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps) | 0
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 14
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 5
Nombre de discos a comprar | 78
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 3
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 6
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7.5 | 530 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7.8 | 640 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7.5 | 395 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7.4 | 662 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7 | 362 | 546 | 28236
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 2.4 | 84 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 6.8 | 200 | 0 | 0
Model 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 3.8 | 456 | 53.2 | 6384
Model 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 78 | 0 | 3.5 | 1800 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 4.1 | 3800 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 300 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 400 | 4600 | 400 | 4600 | 4 | 4
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 408 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 450 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 460 | 5500 | 1380 | 16500 | 4 | 12
Model 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 2.3792 | 55720 | U’s | 16
[11 empty] | Cabines | 4

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 60 | 0 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 0 | 0
Us per rack | 42 | 0 | Switch rack | 6 | 6000 | 150 | 0 | 0
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 0 | Cablejat | 82 | 26 | 0 | 0 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 0 | 0 | HBA 8Gbps | 120 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 120 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 120 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 0 | 0
Cost económic | 0
Consum | 0 |  | Racks= | 2

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 183.0472; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 183.0472 | 195.8605 | 1268.4216 | 31615.752 | 32884.1736 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 192.1996 | 205.6535 | 1721.3454 | 33196.5396 | 34917.885 | 5.824% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 201.3519 | 215.4466 | 1803.3142 | 34777.3272 | 36580.6415 | 10.1% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 210.5043 | 225.2396 | 1885.2831 | 36358.1148 | 38243.3979 | 14.01%
1.2 | 219.6566 | 235.0326 | 1967.2519 | 37938.9024 | 39906.1543 | 17.6% | Month / Hours in period per month
1.25 | 228.809 | 244.8256 | 2049.2207 | 39519.69 | 41568.9108 | 20.89% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 237.9614 | 254.6187 | 2131.1896 | 41100.4777 | 43231.6672 | 23.93% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 247.1137 | 264.4117 | 2213.1584 | 42681.2652 | 44894.4236 | 26.75% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 256.2661 | 274.2047 | 2295.1272 | 44262.0529 | 46557.1801 | 29.37% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 265.4184 | 283.9977 | 2377.096 | 45842.8405 | 48219.9365 | 31.8% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 274.5708 | 293.7908 | 2459.0649 | 47423.628 | 49882.6929 | 34.08% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 283.7232 | 303.5838 | 2541.0337 | 49004.4157 | 51545.4494 | 36.2% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 292.8755 | 313.3768 | 2623.0025 | 50585.2033 | 53208.2058 | 38.2% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 302.0279 | 323.1698 | 2704.9714 | 52165.9909 | 54870.9622 | 40.07% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 311.1802 | 332.9629 | 2786.9402 | 53746.7785 | 56533.7187 | 41.83% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 320.3326 | 342.7559 | 2868.909 | 55327.5661 | 58196.4751 | 43.49% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 329.485 | 352.5489 | 2950.8778 | 56908.3537 | 59859.2315 | 45.06% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 338.6373 | 362.3419 | 3032.8467 | 58489.1413 | 61521.9879 | 46.55% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 347.7897 | 372.135 | 3114.8155 | 60069.9289 | 63184.7444 | 47.96% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 356.942 | 381.928 | 3196.7843 | 61650.7165 | 64847.5008 | 49.29%
2 | 366.0944 | 391.721 | 3278.7532 | 63231.5041 | 66510.2572 | 50.56% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 152 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 16 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 126865.2521 | 634326.2605
- només màquines | 134 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 62658.6695 | 313293.3473
- backup propi | 2 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 74932.6261 | 374663.1302
Cost energia (euros/any) | 32884.1736 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 0
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 9865.2521
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | PUE | 1.3 | Total any | 126865.2521
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 5
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 5
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 45000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 13153.6695
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 4500
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 62658.6695
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 5
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 70000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 4932.626
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 74932.6261

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 184320 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 1 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1024 | Preu (e/mes) | 12508.16 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 2 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 50176 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 15360 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 133120 |  |  |  | 1 | M-A | 150097.92
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 1 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 159952.896
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 0 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1024 | Preu (e/mes) | 13329.408
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 50176
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 133120
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 365 | 740044.8 | 2400 | 742444.8 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 365 | 1345536 | 2400 | 1347936 |  | M-A amb | 742444.8 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 365 | 605491.2 | 2160 | 607651.2 |  | M-A sense | 1347936 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 365 | 1278259.2 | 2160 | 1280419.2 |  | M S3 amb | 607651.2 | 607651.2
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 1280419.2 | 0
|  | Take the tapes and run | 12 | 365 | 87600 | 200 | 87800 |  | TTTAR | 87800 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 24 | 2500 | 2400 |  | 0 |  |  |  | 607651.2
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 0.168 |  | 2 | 2 | 0.168 |  |  | Backup on-site | 0 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 1 | 756 | 302.4
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 756 | 302.4
1058.4