## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 134 | Consum energètic (hardware només) | 32853.9927 | 164269.9634
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 180.5 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 74928.0989 | 374640.4945
Sobreprovisionament d’electricitat | 7% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 60 | Cost mirror | 196291.296 | 981456.48
Diners Totals | 10000000 | Cost backup | 79080.03 | 395400.15
Diners gastats | 7500000 | Cost Bandwidth provider | 1058.4 | 5292
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de disc, mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 7500000
GB a emmagatzemar | 227580 | SAN | 0
Dies entre 2 backups | 10 | Sistema emmagatzematge | 55720
Còpies senceres a mantenir | 4
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 1921059.0879
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | Capex a 5 anys, total | 7555720
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 9476779.0879
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | 523220.9121
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 3
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 1
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps) | 0
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 14
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 1
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 5
Nombre de discos a comprar | 78
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 5
Nombre de Cabines | 3
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 9
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 6
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7.5 | 530 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7.8 | 640 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7.5 | 395 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7.4 | 662 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 78 | 0 | 7 | 362 | 546 | 28236
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 2.4 | 84 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 6.8 | 200 | 0 | 0
Model 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 3.8 | 456 | 53.2 | 6384
Model 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 78 | 0 | 3.5 | 1800 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 4.1 | 3800 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 300 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 400 | 4600 | 400 | 4600 | 4 | 4
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 408 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 450 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 460 | 5500 | 1380 | 16500 | 4 | 12
Model 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 2.3792 | 55720 | U’s | 16
[11 empty] | Cabines | 4

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 60 | 0 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 0 | 0
Us per rack | 42 | 0 | Switch rack | 6 | 6000 | 150 | 0 | 0
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 0 | Cablejat | 82 | 26 | 0 | 0 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 0 | 0 | HBA 8Gbps | 120 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 120 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 120 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 0 | 0
Cost económic | 0
Consum | 0 |  | Racks= | 2

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 7%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 182.8792; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 182.8792 | 195.6807 | 1267.2575 | 31586.7352 | 32853.9927 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 192.0232 | 205.4648 | 1721.3454 | 33166.072 | 34887.4174 | 5.829% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 201.1671 | 215.2488 | 1803.3142 | 34745.4087 | 36548.723 | 10.11% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 210.3111 | 225.0329 | 1885.2831 | 36324.7455 | 38210.0286 | 14.02%
1.2 | 219.455 | 234.8169 | 1967.2519 | 37904.0823 | 39871.3342 | 17.6% | Month / Hours in period per month
1.25 | 228.599 | 244.6009 | 2049.2207 | 39483.419 | 41532.6398 | 20.9% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 237.743 | 254.385 | 2131.1896 | 41062.7558 | 43193.9453 | 23.94% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 246.8869 | 264.169 | 2213.1584 | 42642.0925 | 44855.2509 | 26.76% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 256.0309 | 273.953 | 2295.1272 | 44221.4293 | 46516.5565 | 29.37% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 265.1748 | 283.7371 | 2377.096 | 45800.7661 | 48177.8621 | 31.81% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 274.3188 | 293.5211 | 2459.0649 | 47380.1028 | 49839.1677 | 34.08% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 283.4628 | 303.3052 | 2541.0337 | 48959.4396 | 51500.4733 | 36.21% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 292.6067 | 313.0892 | 2623.0025 | 50538.7764 | 53161.7789 | 38.2% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 301.7507 | 322.8732 | 2704.9714 | 52118.1131 | 54823.0845 | 40.07% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 310.8946 | 332.6573 | 2786.9402 | 53697.4499 | 56484.3901 | 41.84% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 320.0386 | 342.4413 | 2868.909 | 55276.7866 | 58145.6957 | 43.5% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 329.1826 | 352.2253 | 2950.8778 | 56856.1234 | 59807.0012 | 45.07% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 338.3265 | 362.0094 | 3032.8467 | 58435.4602 | 61468.3068 | 46.55% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 347.4705 | 371.7934 | 3114.8155 | 60014.7969 | 63129.6124 | 47.96% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 356.6144 | 381.5775 | 3196.7843 | 61594.1337 | 64790.918 | 49.29%
2 | 365.7584 | 391.3615 | 3278.7532 | 63173.4704 | 66452.2236 | 50.56% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 150 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 16 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 1 | 1 | 126856.1978 | 634280.989
- només màquines | 134 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 115000 | 2 | 62646.5971 | 313232.9854
- backup propi | 0 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 2000 | 3 | 74928.0989 | 374640.4945
Cost energia (euros/any) | 32853.9927 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 0
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 9856.1978
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 0 | PUE | 1.3 | Total any | 126856.1978
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 5
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 5
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 45000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 13141.5971
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 4500
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 62646.5971
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 5
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 70000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 4928.0989
|  |  |  | Gestió local backup | 0
|  |  |  | Total any | 74928.0989

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 227580 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 10 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1024 | Preu (e/mes) | 15320.06 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 4 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 50176 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 176380 |  |  |  | 1 | M-A | 183840.72
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 196291.296
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 0 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1024 | Preu (e/mes) | 16357.608
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 50176
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 176380
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 36.5 | 91373.37 | 4800 | 96173.37 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 36.5 | 166133.4 | 4800 | 170933.4 |  | M-A amb | 96173.37 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 36.5 | 74760.03 | 4320 | 79080.03 |  | M-A sense | 170933.4 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 36.5 | 157826.73 | 4320 | 162146.73 |  | M S3 amb | 79080.03 | 79080.03
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 162146.73 | 0
|  | Take the tapes and run | 569 | 36.5 | 8760 | 11400 | 20160 |  | TTTAR | 20160 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 2276 | 70000 | 227600 |  | 0 |  |  |  | 79080.03
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 1.5 |  | 40 | 0 | 0 |  |  | Backup on-site | 0 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 1 | 756 | 302.4
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 0 | 0 | 0
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 756 | 302.4
1058.4